建筑消防设施维护保养合同

服务项目名称：中共黄山市委党校（黄山市行政学院）建筑消防设施维护保养项目

维 保 机 构 ：

签 订 时 间 ：

甲方： 中共黄山市委党校

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《安徽省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维护保养工程名称：中共黄山市委党校（黄山市行政学院）建筑消防设施维护保养项目

二、维护保养项目：乙方负责下列第1、2、3、5、6、7、8项建筑消防设施的维护保养技术服务。

1、火灾自动报警及联动控制系统；2、消火栓给水系统；3、自动喷水灭火系统；4、泡沫灭火系统、5、气体灭火系统；6、防排烟系统；7、防火分隔设施（防火门及防火卷帘门）；8、应急照明系统。

三、消防系统的维修、保养详细方案：

月检维修保养方案

1、火灾自动报警系统：

a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验；

b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

2、自动喷淋系统：

a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；

c、每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

3、消火栓系统：

a、每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

4、防排烟系统：

a、每月检查送风、排烟机房工作环境；

b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

5、应急照明、疏散指示标志：

- a、每月检查电源切换和充电功能。

b、每月检查标识正确性。

季检维修保养方案

1、火灾自动报警系统：

a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验；

b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

c、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、自动喷淋系统：

a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；

c、每季对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；

d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

3、消火栓系统：

a、每季对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每季对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

4、防排烟系统：

a、每季检查送风、排烟机房工作环境；

b、每季检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

c、每季手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

5、应急照明、疏散指示标志：

- a、每季检查电源切换和充电功能。

b、每季检查标识正确性。

- c、每季检查切断正常供电，测量照度。

半年检维修保养方案

1、火灾自动报警系统：

a、每半年对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验；

b、每半年对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

c、每半年对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修；

d、每半年对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源自检；

e、每半年对消防系统联动设备作定期检查和试验；

f、每半年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

2、自动喷淋系统：

a、每半年对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

b、每半年对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；

c、每半年对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；

d、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

e、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护；

f、每半年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查。

3、消火栓系统：

a、每半年对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

b、每半年对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每半年对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

d、每半年度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

e、每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户；

f、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查；

g、每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查。

4、防排烟系统：

a、每半年检查送风、排烟机房工作环境；

b、每半年检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

c、每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能；

d、每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能；

e、每半年对防排烟控制设备做消防联动试验一次。

三 、 维 护 保 养 依 据 ：《 建 筑 消 防 设 施 的 维 护 管 理 》（GB25201-2010）

- 甲方的权利、义务：

- 有权核查乙方维护保养机构资质和现场维护保养人员执业资格。

- 2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防许可或备案的证明文件和消防设计图纸。

- 3、乙方到场开展消防设施维护保养时，应提供必要的协助。

- 五、乙方的权利、义务：

- 1、具备消防设施维护保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养质量负责。

- 2、根据维护保养对象的具体情况，拟定具体的工作方案，明确项目负责人，至少指定 2 名以上执业人员负责实施。执业人员应当认真如实填写维护保养记录。

- 3、出具真实、规范的维护保养记录，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖维护保养机构印章。

- 4、及时向甲方出具维护保养记录或问题反馈意见书。

- 5、不得转包、分包消防设施维护保养技术服务项目。

- 6、甲方发现消防设施故障并不能自行排除时，应及时以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后 2 小时内，必须派维护人员到现场进行处理。并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

- 7、乙方根据维护细则定期进行每月对消防维护工程范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别有双方负责人签字后存档。

- 8、当消防系统出现故障时，甲方通知乙方到现场，乙方不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成一切后果由乙方负责，造成的经济损失由乙方赔偿，或由乙方承担合同标的额30%的违约金。

- 9、消防工程的维护保养工作，更换辅材、零配件、材料费用年度合计在 100 元以内，由乙方承担。如年度合计超过100 元的需甲方承担费用。

- 10、甲方若有大型会议、活动等举行，乙方派人免费进行消防安全检查和保障工作。

- 六、维保、检测费用及支付方式、期限：

- 1、维保费用：         人民币元整（¥：     ）

- 2、维保周期：维修保养是每月一次，且出具维护保养记录。

- 3、支付方式：办理该维保项目书面移交后，合同生效，于6月10日前支付合同总价的50%，甲方收到乙方维保费用发票后 10 个工作日完成支付。12月10日前支付合同总价的剩余50%，甲方收到乙方维保费用发票后 10个工作日完成支付。

- 4、期限：     年   月   日至     年     月     日。

- 七、违约责任：

- 1、对乙方不按规定履行义务，在维保中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施维保技术服务项目的，甲方有权解除维保合同。

- 2、甲方不按合同约定支付维保费，乙方有权终止合同，并赔偿乙方由此造成的损失。

- 八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的  2  解决。

- 1、由仲裁机关仲裁；2、向黄山市屯溪区人民法院起诉。

- 九、双方协商的其他事项：

- 1、乙方在消防维护保养过程中，未按《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）及甲方安全管理标准操作，造成的甲方、自身或者第三人人身以及财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

- 2、乙方承诺经乙方维护保养的消防装备能够通过消防主管部门的检查以及验收；否则甲方有权单方解除合同，要求乙方承担相关赔偿责任。

- 3、甲方根据实际需要，委托乙方进行年度消防设施检测，费用单独支付，不含在本次维保合同内；

- 十、合同份数：本合同签字生效，一式二份，甲乙方各执一份。

| 甲 方（盖章）： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

年    月    日               年    月    日